FI-900LCD 系列智能流量积算仪

产品特点：; FI-900LCD系列智能流量积算(分析)仪，采用先进的微电脑芯片及技术，与各种流量传感器或变送器、温度传感器或变送器和压力变送器配合使用，可对各种液体、蒸汽、天然气、一般气体等流量参数进行测量显示、累积计算、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。(http://www.fx-sensor.com 010-51295202).

|  | FI-900LCD 系列智能流量积算仪的详细资料：(http://www.fx-sensor.com 010-51295202) |
| --- | --- |

二、功能特点

全范围自动温度、压力补偿运算，补偿方式任意设定

线性积算、开方积算任意设定

瞬时流量、累积流量、温度、压力多种参数显示

小信号切除功能，切除范围0-5%可选

累积流量值可通过面板按键清零，清零操作可锁

掉电保护功能，累积流量值掉电保持时间大于10年，所有设定值掉电后永久保持

先进的模块化结构，配合功能强大的仪表芯片，功能组合、系统升级非常方便

支持多机通讯，通讯波特率300～9600bps仪表内部参数自由设定

可直接配接串行微型打印机

三、主要技术指标

流量输入信号：电压：0～5V、1～5V    电流：4～20mA、0～20mA或0～10mA

压力补偿信号：电压：0～5V、1～5V    电流：4～20mA、0～20mA或0～10mA

温度输入信号：热电阻Pt100、CU50 热电偶K、S、T、E

电压：0～5V、1～5V 电流：4～20mA、0～20mA或0～10mA

脉冲量流量输入：波形：矩形、正弦或三角波、 幅度：大于4V(或根据用户要求任定)

频率范围：0～10KHZ

基本误差：0.5％FS或 0.2％FS±1个字

分 辨 力：1/20000、14位A/D转换器

显示方式：宽屏液晶显示画面

采样周期：0.5S(http://www.fx-sensor.com  010-51295202)

报警输出：瞬时流量、累积流量、温度、压力二限报警，继电器输出触点容量 AC220V/3A

变送输出： 4～20mA、0～10mA、1～5V、0～5V 精度：±0.2％FS

通讯输出：接口方式——隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem

波特率——300～9600bps可自由设定；也可接微型打印机。

馈电输出：DC24V/30mA(或根据用户要求配备)

电    源：开关电源 85～265VAC   功耗4W以下

使用环境：环境温度：0～50℃

相对湿度：<85%RH

外型尺寸：160mm×80mm×125 mm

开孔尺寸：152mm×76mm

四、型号说明

| 型 谱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FI-900LCD | (http://www.fx-sensor.com 010-51295202) |  |  |  |  |  |  |  |  | 智能流量积算仪(液晶显示) |
| 外形尺寸 | A |  |  |  |  |  |  |  |  | 横式160×80×125mm |
| 报警输出 |  | B1 |  |  |  |  |  |  |  | 瞬时流量上限报警 |
|  |  | B2 |  |  |  |  |  |  |  | 瞬时流量下限报警 |
|  |  | B3 |  |  |  |  |  |  |  | 瞬时流量上下限报警 |
|  |  | B4 |  |  |  |  |  |  |  | 累积流量上限报警 |
|  |  | B5 |  |  |  |  |  |  |  | 累积流量下限报警 |
|  |  | B6 |  |  |  |  |  |  |  | 累积流量上下限报警 |
| 变送输出 |  |  | X1 |  |  |  |  |  |  | 4-20mA输出 |
|  |  |  | X2 |  |  |  |  |  |  | 0-10mA输出 |
|  |  |  | X3 |  |  |  |  |  |  | 1-5V输出 |
|  |  |  | X4 |  |  |  |  |  |  | 0-5V输出 |
| 通讯输出 |  |  |  | P |  |  |  |  |  | 微型打印机 |
|  |  |  |  | R |  |  |  |  |  | 串行通讯RS232 |
|  |  |  |  | S |  |  |  |  |  | 串行通讯RS485 |
| 变送器供电电源 |  |  |  | V12 |  |  |  |  |  | 带DC12V馈电输出 |
|  |  |  |  | V24 |  |  |  |  |  | 带DC24V馈电输出 |
| 供电电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220VAC供电 |
|  |  |  |  |  |  | W |  |  |  | DC24V供电 |
| 流量输入信号 |  |  |  |  |  |  | L1 |  |  | 4-20mA、0-10mA、0-20 mA |
|  |  |  |  |  |  |  | L2 |  |  | 1-5V、0-5V |
|  |  |  |  |  |  |  | L3 |  |  | 脉冲频率： 0-10KHZ |
| 温度输入信号 |  |  |  |  |  |  |  | W1 |  | 4-20mA、0-10mA、0-20mA |
|  |  |  |  |  |  |  |  | W2 |  | 1-5V、0-5V |
|  |  |  |  |  |  |  |  | W3 |  | 热电阻：Pt100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | W4 |  | 热电偶：K、T、E |
| 压力输入信号 |  |  |  |  |  |  |  |  | Y1 | 4-20mA、0-10mA、0-20mA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y2 | 1-5V、0-5V |